{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Simulações"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Simulações","index":0,"n_rows":220,"n_cols":94,"rows_kept":220,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,4,2,13],[3,4,4,13],[13,52,13,55],[13,56,13,73],[219,1,223,13],[13,74,13,87],[13,88,13,93],[13,1,13,40],[13,41,13,51]]}
[]
[{"$nulls":4},"Modelagem PPP de Iluminação Pública do Município de Porto Alegre/RS"]
[]
[{"$nulls":4},"Anexo com Propostas de Modernização para cada um dos Logradouros inspecionados"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"TIPO","L1","L2","L3","MÉDIA"]
[{"$nulls":8},"Soma Potência Atual",{"$f":"SUMIF($BW$16:$BW$216,J$9,$CM$16:$CM$216)","v":17730},{"$f":"SUMIF($BW$16:$BW$216,K$9,$CM$16:$CM$216)","v":17730},{"$f":"SUMIF($BW$16:$BW$216,L$9,$CM$16:$CM$216)","v":17730},"-"]
[{"$nulls":8},"Soma Potência Simulada",{"$f":"SUMIF($BW$16:$BW$216,J$9,$CP$16:$CP$216)","v":10448},{"$f":"SUMIF($BW$16:$BW$216,K$9,$CP$16:$CP$216)","v":11080},{"$f":"SUMIF($BW$16:$BW$216,L$9,$CP$16:$CP$216)","v":9915},"-"]
[{"$nulls":8},"Eficiência energética",{"$f":"1-J11/J10","v":0.41071630005640158},{"$f":"1-K11/K10","v":0.37507050197405523},0.44077834179357023,{"$f":"AVERAGE(J12:L12)","v":0.40885504794134236}]
[]
[null,"Descrição da Tipologia ",{"$nulls":39},"Via de Veículos",{"$nulls":10},"Ciclovias",null,null,null,"Vias de Pedestres",{"$nulls":17},"Simulações",{"$nulls":13},"Avaliação de Eficientização"]
[null,"Ordem","Número da Inspeção","Faixas de Rodagem","Projeto DIALux","Ordem no arquivo DLX","Logradouro","Curva Fotométrica","Luminária no Reluz","Lâmpada no Reluz","Fabricante Lâmpada Philips Plus PIA","Poste no Reluz","Braço no Reluz","Observações da Inspeção","Atendimento a NBR 5101","Atendimento Iluminância Média","Atendimento Uniformidade","Largura da Via","Passeio 1","Passeio 2","Ciclovia","Classe de iluminação","Iluminância Média (Medida)","Iluminância Média Exigida","Fator de Uniformidade","Uniformidade Exigida","Luminância Média Exigida","Uniformidade Global Exigida","Altura da Luminária","Distância Entre Postes","Lâmpadas Por Poste (IP Principal)","Posteação","Potência atual (IP Principal)","Potência do Reator (IP Principal)","Potência atual (IP Secundário)","Potência do Reator (IP Secundário)","Dist. Rodovia","Pendor","Projeção do Braço","Ângulo Existente","Canteiro Central","Iluminância Média","Uniformidade Média","Luminância Média","Uniformidade Global","Atende todos os requisitos da NBR 5101","Atende à NBR 5101 (Em)","Atende à Iluminância Média","Atende à Uniformidade Média","Atende à NBR 5101 (Lm)","Atende à Luminância Média","Atende à Uniformidade Global","Ciclovia","Classe IP","Iluminância Média","Fator de Uniformidade","Largura Passeio 1","Classe IP","Iluminância Média","Fator de Uniformidade","Iluminância Média (Exigida)","Fator Uniformidade (Exigida)","Atende à NBR 5101","Atende à Iluminância Média","Atende à Uniformidade","Largura Passeio 2","Classe IP","Iluminância Média","Fator de Uniformidade","Iluminância Média (Exigida)","Fator Uniformidade (Exigida)","Atende à NBR 5101","Atende à Iluminância Média","Atende à Uniformidade","Fornecedor","Luminária Simulada (IP Principal)","Luminária Simulada (IP Secundário)","Pontos por poste (IP Principal)"," Potência simulada - IP Principal (W)"," Potência simulada - IP Secundário (W)","Fluxo Luminoso - IP Principal (lm)","Fluxo Luminoso - IP Secundário (lm)","Demanda para troca de braço","Altura [m]","Projeção [m]","Ângulo Simulado","Observações da Simulação","Asfalto","Potência IP Principal Atual","Potência IP Secundário Atual","Total Atual","Potência IP Principal Proposta","Potência IP Secundário Proposta","Total Simulado"]
[null,1,1,2,7,5,"Rua Baltimore","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.5,2,0,"V5",1.3600000023841847,5,7.3529412731476687E-2,0.2,"-","-",7.7,35,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,{"$f":"AM16-AK16","v":2.04},2.34,"0°","-",7.54,0.48,"-","-",{"$f":"IF(AX16=\"-\",IF(AU16=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"),IF(AU16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AX16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AV16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AW16=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AP16>=X16,\"ATENDE\",IF(AP16>=0.99*X16,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AQ16>=Z16,\"ATENDE\",IF(AQ16>=(Z16-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V16=\"V4\",\"-\",IF(V16=\"V5\",\"-\",IF(AY16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AZ16=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"-"},{"$f":"IF(V16=\"V4\",\"-\",IF(V16=\"V5\",\"-\",IF(AR16>=AA16,\"ATENDE\",IF(AR16>=0.99*AA16,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"-"},{"$f":"IF(V16=\"V4\",\"-\",IF(V16=\"V5\",\"-\",IF(AS16>=AB16,\"ATENDE\",IF(AS16>=(AB16-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"-"},{"$f":"IF(U16=0,\"\",U16)","v":""},null,null,null,{"$f":"S16","v":1.5},"P4",5.94,0.37,3,0.2,{"$f":"IF(BL16=\"-\",\"-\",IF(BL16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BM16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE16=\"-\",\"-\",IF(BG16>=BI16,\"ATENDE\",IF(BG16>=(BI16*0.99),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE16=\"-\",\"-\",IF(BH16>=BJ16,\"ATENDE\",IF(BH16>=(BJ16-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"T16","v":2},"P4",4.9800000000000004,0.68,3,0.2,{"$f":"IF(BN16=\"-\",\"-\",IF(BU16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BV16=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN16=\"-\",\"-\",IF(BP16>=(BR16),\"ATENDE\",IF(BP16>=(0.99*BR16),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN16=\"-\",\"-\",IF(BQ16>=BS16,\"ATENDE\",IF(BQ16>=(BS16-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},"L1","L1-38",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",{"$f":"(AG16+AH16)*AE16","v":114},{"$f":"(AI16+AJ16)","v":0},{"$f":"CK16+CL16","v":114},{"$f":"CA16*BZ16","v":38},{"$f":"CB16","v":0},{"$f":"CN16+CO16","v":38}]
[null,2,2,2,9,3,"Av Monte Cristo","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","ATENDE","ATENDE","ATENDE",7,4.5,"-",0,"V3",15.086666536331151,15,0.24524967386092264,0.2,1,0.4,7.7,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,4.5,-2.16,2.34,"0°","-",19.63,0.52,1.1100000000000001,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4.5,"P3",19.36,0.54,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L1","L1-94",null,1,94,0,10531,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,94,0,94]
[null,3,3,2,4,5,"Rua Joaquim de Carvalho","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",11.7,0.8,2.9,0,"V4",14.477777768505932,10,5.525709986108502E-2,0.2,"-","-",7.7,32.799999999999997,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",11.55,0.52,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,0.8,"P4",5.6,0.64,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.9,"P4",4.01,0.75,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-77",null,1,77,0,8022,"-",null,null,null,"10°","Canteiros de grama de 1m e 1,5m entre via-passeio 1 e via-passeio 2, respec.","Asfalto CIE N3",168,0,168,77,0,77]
[null,4,4,2,7,2,"Rua Jataí","-","ILUMATIC ILP -450","LP-4 PC-Lâmp.100","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.5,1.5,1.5,0,"V5",8.1799999702307762,5,1.222493910196124E-2,0.2,"-","-",7.7,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.1,0.52,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.5,"P4",6.3,0.42,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",6.1,0.76,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-38",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,5,5,2,8,4,"Rua Orfanotrófio","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,3,4,0,"V4",16.242222391234495,10,6.7724723707482989E-2,0.2,"-","-",7.7,38,1,"Bilateral Alternada",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",12.89,0.68,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",6.74,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",5.81,0.35,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-38",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,6,6,2,5,5,"Rua África do Sul","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.5999999999999996,3,1.5,0,"V5",5.0644444364971513,5,0.23694602933189371,0.2,"-","-",7.1,32,1,"Unilateral",70,12,0,0,3,-1.42,1.58,"10°","-",7.86,0.67,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",8.9,0.36,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",5.21,0.8,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-38",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,38,0,38]
[null,7,7,2,10,1,"Av Deputado Adão Pretto","-",null,"LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7","Não consta informação de braço","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.5,2.2999999999999998,0,"V3",5.9777777612209197,15,6.6914499323702983E-2,0.2,1,0.4,7.1,37,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",21.1,0.31,1.45,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,2.5,"P3",13.23,0.41,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2999999999999998,"P3",12.07,0.61,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-38",null,1,116,0,12300,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,116,0,116]
[null,8,8,2,7,3,"Rua Pedro Golombiewski","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.3,2.2000000000000002,2,0,"V5",7.9177778098318177,5,5.0519225920152518E-2,0.2,"-","-",7.8,38,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",6.98,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.2000000000000002,"P4",4.99,0.27,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",5.25,0.61,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-38",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,9,9,2,10,2,"Estrada Antônio Borges","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,1.5,1.5,0,"V3",19.293333371480283,15,4.6648236405251592E-2,0.2,1,0.4,7.7,36,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",20.440000000000001,0.33,1.49,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,1.5,"P3",12.44,0.49,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P3",18.29,0.57999999999999996,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,116,0,12300,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,116,0,116]
[null,10,10,2,0,2,"Av. Professor Oscar Pereira","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",8.5,1.5,"-",0,"V2",20.227,20,0.30159999999999998,0.3,1.5,0.4,7.8,34,1,"Unilateral",250,24,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",23.46,0.41,1.59,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,1.5,"P2",13.75,0.56000000000000005,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L1","L1-116",null,1,148,0,15462,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,148,0,148]
[null,11,11,2,8,2,"Rua Capitão José Padilha","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",10,2,2.2000000000000002,0,"V4",7.3777777327431462,10,9.4879517035653865E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",10.06,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2,"P4",6.92,0.53,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P4",4.5,0.83,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,62,0,62]
[null,12,12,2,5,1,"Rua Otávio de Faria","-","Indalux","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.5,2.5,0,"V5",8.9466666102409178,5,8.9418779839767204E-2,0.2,"-","-",7.8,35,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",7.09,0.36,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.5,"P4",3.48,0.2,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"P4",5.23,0.76,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,13,13,2,4,3,"Rua Dona Otília","-","Indalux","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,3.4,4.7,0,"V5",8.0111110634273857,5,1.2482663228405312E-2,0.2,"-","-",7.7,33,1,"Unilateral",150,18,0,0,1.7,0.6399999999999999,2.34,"0°","-",7.12,0.61,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.4,"P4",5.28,0.22,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.7,"P4",3.01,0.59,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,14,14,2,4,4,"Rua Januário Scazilli","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Possui ponto próximo com IP-B5","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,2.8,3,0,"V5",19.484444581137758,5,2.5661496170336483E-2,0.2,"-","-",7.8,34,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",7.08,0.5,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.8,"P4",4.32,0.24,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P4",3.31,0.66,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"5°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,15,15,2,8,3,"Rua João do Rio","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",8.8000000000000007,4,4,0,"V4",3.8800000415907889,10,7.7319589872460126E-2,0.2,"-","-",7.1,32,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",11.59,0.47,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4,"P4",5.83,0.41,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",5.23,0.72,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,62,0,62]
[null,16,16,2,3,5,"Rua Paulino Chaves","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,3.8,2.6,0,"V4",14.96666685475242,10,5.3452115937684688E-2,0.2,"-","-",7.8,30,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",11.83,0.48,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.8,"P4",5.14,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.6,"P4",9.93,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,17,17,2,9,2,"Rua Tenente Alpoim","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,3.8,4,0,"V4",15.54666688442229,10,7.0754717523667174E-2,0.2,"-","-",7.7,29,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",12.96,0.45,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.8,"P4",6.86,0.61,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",5.21,0.53,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,18,18,2,12,5,"Rua Ernesto Araújo","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7.5,2,1.8,0,"V4",8.3755555235677139,10,2.387901344781946E-2,0.2,"-","-",7.7,37,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",10.7,0.37,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2,"P4",6.43,0.52,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.8,"P4",7.18,0.7,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,62,0,62]
[null,19,19,2,8,5,"Rua Primeiro de Março","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,6m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,4.5,4,0,"V4",9.6488889217376581,10,6.2183327915625301E-2,0.2,"-","-",7.7,47,1,"Unilateral",150,18,0,0,2,0.33999999999999986,2.34,"0°","-",10.06,0.22,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.5,"P4",6.38,0.26,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",4.57,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,77,0,8022,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,77,0,77]
[null,20,20,2,12,7,"Rua Waldomiro Schapke","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,3,3.3,0,"V5",13.897777782546136,5,5.0367763755597185E-2,0.2,"-","-",7.7,36,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.87,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",3.94,0.2,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.3,"P4",3.36,0.63,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"5°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,21,21,2,4,2,"Rua Nunes Machado","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,4.4000000000000004,4.4000000000000004,0,"V5",6.4688889586263167,5,3.091721070795787E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,40,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",8.15,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.4000000000000004,"P4",3.01,0.36,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P4",6.2,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,22,22,2,5,6,"Rua Coronel André Belo","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,4,3,0,"V5",15.711111225684469,5,2.5459689019739443E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",7.1,0.49,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4,"P4",4.3499999999999996,0.35,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P4",5.38,0.73,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"0°","Canteiro de grama de 1m entre Passeio 2 e Via","Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,23,23,2,12,3,"Rua Alberto Torres","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",9,2.2000000000000002,1.5,0,"V5",18.673333331214039,5,0.26240628349997053,0.2,"-","-",7.8,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",9.09,0.66,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S38","v":2.2000000000000002},"P4",4.96,0.39,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T38","v":1.5},"P4",5.59,0.86,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,24,24,2,12,2,"Rua Tomas Flores","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Ferro CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,0,"V4",16.204444538222397,10,6.1711464261625257E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,33,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",11.58,0.51,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S39","v":4.4000000000000004},"P4",3.7,0.36,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P4",8.52,0.63,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,77,0,8022,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,77,0,77]
[null,25,25,2,8,1,"Rua Alfredo Ferreira Rodrigues","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.1,4.3,4,0,"V5",6.0400000201331148,5,0.14900661807254548,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,1.5,0.83999999999999986,2.34,"0°","-",9.09,0.68,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.3,"P4",5.03,0.22,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",5.6,0.73,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,26,26,2,7,1,"Rua Sérgio Porto","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5,1,1.3,0,"V5",8.8777778413560533,5,0.11264080019457359,0.2,"-","-",7.7,42,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.51,0.28000000000000003,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S41","v":1},"P4",5.23,0.24,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.3,"P4",5.98,0.46,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,27,27,2,3,2,"Rua Nossa Senhora Aparecida","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5.2,"-","-",0,"V5",9.2044443514611824,5,8.6914536214663621E-2,0.2,"-","-",7.8,32,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",7.9,0.4,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,28,28,2,7,4,"Rua Gioconda","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",6.7,1.6,3.6,0,"V5",10.733333318498385,5,0.22360248478109918,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.5,1.8399999999999999,2.34,"0°","-",9.0399999999999991,0.56000000000000005,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.6,"P4",5.64,0.41,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.6,"P4",6.13,0.76,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,29,29,2,3,4,"Rua Ariovaldo Pinheiro","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,1,1.5,0,"V5",19.55555541051756,5,2.0454545911047461E-2,0.2,"-","-",7.7,37,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.78,0.3,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",4.43,0.24,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",3.09,0.75,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"10°","Canteiro de grama de 3m entre via-passeio 2","Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,30,30,2,6,1,"Rua Seberi","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.6,3,0,"V5",3.1244444661670205,5,9.601707284910059E-2,0.2,"-","-",7.1,36,1,"Unilateral",70,12,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",7.64,0.44,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.6,"P4",6.97,0.28999999999999998,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T45","v":3},"P4",3.21,0.5,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",82,0,82,38,0,38]
[null,31,31,2,12,4,"Rua Francisca Lechner","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","ATENDE","ATENDE","ATENDE",7.5,2.2000000000000002,2.2000000000000002,0,"V5",12.237777661217569,5,0.22062829336706302,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",5.0199999999999996,0.66,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.2000000000000002,"P4",3.49,0.46,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P4",3.09,0.76,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,18,0,2431,"-",null,null,null,"2°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,18,0,18]
[null,32,32,2,5,3,"Rua Cristóvão Jaques","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,8m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.5,2,0,"V5",6.659999976886632,5,3.0030030581730802E-2,0.2,"-","-",7.7,30,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.7899999999999991,0.61,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.5,"P4",6.93,0.5,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",5.82,0.75,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,33,33,2,6,5,"Rua Lila Ripoll","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.4,2.8,0,"V5",8.6577777551279969,5,3.465092549219552E-2,0.2,"-","-",7.7,38,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,{"$f":"AM48-AK48","v":2.04},2.34,"0°","-",6.94,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.4,"P4",4.88,0.25,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.8,"P4",4.1900000000000004,0.56000000000000005,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,34,34,2,6,2,"Rua Um","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7","Não consta informação de poste; Reluz: IP-B3 e Inspeção: IP-B7","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,1,1.5,0,"V5",5.4066666365994287,5,7.3982738875139439E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",70,12,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",7.34,0.38,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",6.19,0.24,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",4.18,0.77,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,38,0,38]
[null,35,35,2,12,1,"Avenida Polonia","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,4,4.4000000000000004,0,"V3",14.000000002649085,15,2.1428572276011564E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,40,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",15.28,0.38,1.07,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4,"P3",7.48,0.53,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P3",9.93,0.68,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,116,0,12300,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,116,0,116]
[null,36,36,2,12,6,"Praça João Bergman","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","IP-PA10","IP-B3","Reluz: Núcleo para 4 luminárias; Inspeção: IP-B3","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7.7,1,2,0,"V5",23.451111037201308,5,1.2792571381587322E-2,0.2,"-","-",7.7,46,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.56,0.23,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",5.65,0.32,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",5.49,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,37,37,2,10,3,"Avenida Edgar Pires de Castro","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",6.5,3,"-",0,"V2",4.080000000000001,20,0,0.3,1.5,0.4,7.7,35,1,"Unilateral",150,18,0,0,4.5,-2.16,2.34,"0°","-",32.159999999999997,0.5,1.99,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4,"P2",25.86,0.48,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L1","L1-116",null,1,181,0,20892,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,181,0,181]
[null,38,38,2,5,4,"Rua Alberto Hoffman","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Inspeção local: 0,5m de projeção; IP-B2: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9.5,"-",2,2,"V5",14.102222222222222,5,9.9275133942641022E-2,0.2,"-","-",7.8,28,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",7.41,0.63,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",2,"C3",4.9000000000000004,0.86,{"$f":"S53","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-",2,"P4",3.33,0.82,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-","IP-B4",9.1,3,"10°","Canteiros de grama de 0,5m entre via e ciclovia; e ciclovia e passeio 2","Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,39,39,2,3,1,"Rua Eustáquio Inácio","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5,2.5,2.5,0,"V4",16.822222222222223,10,9.5112285336856006E-2,0.2,"-","-",7.7,31,1,"Unilateral",150,18,0,0,2.6,-0.26000000000000023,2.34,"0°","-",13.69,0.47,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.8,"P4",10.66,0.5,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"P4",8.3800000000000008,0.8,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,40,40,2,6,3,"Rua Joffre Veríssimo","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,1,"-",0,"V5",5.131111111111113,5,5.8466868774361171E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",70,12,0,0,1,0.58000000000000007,1.58,"10°","-",7.22,0.5,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},{"$f":"S55","v":1},"P4",6.87,0.36,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1,"P4",5.46,0.8,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,38,0,38]
[null,41,41,2,6,4,"Rua Dorival Castilho Machado","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.6,1,3.5,0,"V5",6.4688888888888885,5,3.0917210580556513E-2,0.2,"-","-",7.1,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,2.5,-0.91999999999999993,1.58,"10°","-",7.16,0.59,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},1,"P4",9.07,0.43,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T56","v":3.5},"P4",3,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,38,0,38]
[null,42,42,2,4,1,"Rua Guenoas","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,3.5,3.5,0,"V5",9.3822222066587866,5,2.1316911451751297E-2,0.2,"-","-",7.7,32,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.24,0.56000000000000005,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},3.5,"P4",4.96,0.3,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.5,"P4",4.58,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,38,0,4471,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,38,0,38]
[null,43,43,2,3,3,"Rua Lemúria","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,2.5,2,0,"V5",11.65111111111111,5,8.5828724012969679E-3,0.2,"-","-",7.7,45.5,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.94,0.23,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.5,"P4",4.99,0.39,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",7.44,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,44,44,2,9,1,"Rua Dinarte Ribeiro","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1 e LP-D3","Possui dois circuitos de iluminação","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,2.7,4.9000000000000004,0,"V4",29.864444496896496,10,5.3575415541652599E-2,0.2,"-","-","8,3 e 4","37 e 30",1,"Unilateral e Bilateral Alternada",150,18,80,0,0.3,2.7,3,"10 e 0","-",23.87,0.24,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.7,"P4",18.260000000000002,0.31,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.9000000000000004,"P4",17.43,0.28999999999999998,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116","T-80-D",1,18,80,2431,6338,{"$nulls":4},"IP Sec. (Bil. Alter.) distante de 20 m de IP Princ.","Asfalto CIE N3",168,80,248,18,80,98]
[null,45,45,2,0,1,"Rua Professor Cristiano Fisher","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.2,4.5999999999999996,5,0,"V2",31.8311110642221,20,2.5132644924233331E-2,0.3,1.5,0.4,8.3000000000000007,46,1,"Unilateral",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",22.66,0.35,1.79,0.39,"NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR",{"$nulls":4},4.5999999999999996,"P2",19.97,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",5,"P2",10.26,0.36,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,181,0,20892,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,181,0,181]
[null,46,46,3,11,6,"Rua Siqueira Campos","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","IP-PAC 8S","IP-PAC",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",14,2,1.5,0,"V3",54.593650793650795,15,0.22896435424783393,0.2,1,0.4,8,23,1,"Unilateral",100,0,0,0,0.3,1.7,2,"10°","-",28.05,0.46,1.75,0.34,"NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",{"$nulls":4},2,"P3",20.55,0.63,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P3",10.32,0.88,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,148,0,15462,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",100,0,100,148,0,148]
[null,47,47,3,11,4,"Avenida da Legalidade e da Democracia","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","IP-PC 15 ou PA 15","(não informado)","Reluz: IP-B7 (incoerente)","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",10,"-","-",0,"V1",40.404761904761912,30,0.1856216853270477,0.4,2,0.4,12,30,1,"Unilateral",210,0,0,0,2.2999999999999998,-0.29999999999999982,2,"0°","-",35.69,0.57999999999999996,2.2599999999999998,0.45,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L1","L1-116",null,1,265,0,28359,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",210,0,210,265,0,265]
[null,48,48,3,9,4,"Rua Dona Margarida","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",10,2,3,0,"V3",12.846031746031748,15,6.2276041023106382E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,38,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",20.89,0.37,1.4,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P3",12.18,0.52,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P3",10.94,0.67,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,148,0,15462,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,148,0,148]
[null,49,49,3,9,5,"Rua Garibaldi","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Ferro CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,2.8,4,0,"V3",18.638095238095236,15,1.6096065406234032E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,34,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",19.48,0.43,1.36,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.8,"P3",10.02,0.61,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P3",12.81,0.74,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-116",null,1,116,0,12300,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,116,0,116]
[null,50,50,3,11,1,"Estrada Costa Gama","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",12.8,2,1.8,0,"V2",7.3666666509613057,20,0.10859728691762288,0.3,1.5,0.4,7.7,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",27.9,0.55000000000000004,1.8,0.43,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P2",15.4,0.55000000000000004,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.8,"P2",13.65,0.86,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-181",null,1,181,0,20892,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,181,0,181]
[null,51,51,4,10,4,"Rua José de Alencar","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",14,1.5,3,"2x0,8","V2",22.992592592592597,20,0.34793814432989684,0.3,1.5,0.4,8.3000000000000007,18,1,"Bilateral Alternada",150,18,0,0,1.1000000000000001,1.9,3,"10°",0.8,34.14,0.67,2.29,0.64,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","2x0,8","C2",22.83,0.82,3.5,"P2",15.17,0.62,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",5.5,"P2",12.43,0.47,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-62",null,1,62,0,6688,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,62,0,62]
[null,52,52,4,10,5,"Avenida São Sebastião","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",19.5,5.5,4.5,0,"V2",5.3209876529412456,20,0,0.3,1.5,0.4,7.7,38,2,"Canteiro Central",150,18,0,0,3,-0.66000000000000014,2.34,"0°",6,24.46,0.52,1.62,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},5.5,"P2",11.01,0.63,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T67","v":4.5},"P2",11.9,0.71,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-148",null,2,148,0,15462,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"5°",null,"Asfalto CIE N3",336,0,336,296,0,296]
[null,53,53,4,0,3,"Rua Nestor Ludwig","-",null,"(não informado)","(não informado)","Concreto CEEE","IP-B4 + IP-B3","Não consta informação de poste/braço","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",12,3,3,3,"V3",14.661728318826638,15,0.12276860634533514,0.2,1,0.4,"9,1 e 7,7",28,1,"Unilateral",250,24,150,18,0.3,"2,7 e 2,04","3 e 2,34","10° e 0°","-",16.920000000000002,0.52,1.1100000000000001,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"C3",12.82,0.7,{"$f":"S68","v":3},"P3",8.9700000000000006,0.79,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P3",8.59,0.69,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94","L1-18",1,94,18,10531,2431,{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,168,442,94,18,112]
[null,54,54,4,2,3,"Estrada João de Oliveira Remião","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","IP- PA 12","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",15.4,3.5,"-",0,"V1",20.817283899695774,30,4.8037006403828415E-2,0.4,2,0.4,12,29,2,"Canteiro Central",250,24,0,0,0.5,{"$f":"AM69-AK69","v":0},0.5,"0°",1,34.14,0.57999999999999996,2.41,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.5,"P2",20.55,0.71,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L1","L1-94",null,2,148,0,15462,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",548,0,548,296,0,296]
[null,55,55,6,10,6,"Avenida Adelino Ferreira Jardim","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,2.5,1.5,0,"V2",17.597391304347823,20,4.5461283787122608E-2,0.3,1.5,0.4,7.8,31,2,"Canteiro Central",150,18,0,0,0.5,1.85,2.35,"10°",1,26.32,0.51,1.7,0.44,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.5,"P2",13.29,0.81,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",14.29,0.81,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,2,148,0,15462,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",336,0,336,296,0,296]
[null,56,56,6,0,4,"Avenida Plínio Brasil","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,1.5,2,0,"V1",10.838461538461535,30,9.2264017033357026E-3,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,31,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",2,41.31,0.49,2.69,0.44,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",19.510000000000002,0.67,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P2",18.28,0.63,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,1,181,0,20892,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,181,0,181]
[null,57,57,6,11,3,"Avenida Bento Gonçalves","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",24,3.4,3.4,0,"V1",22.085470085470082,30,0.10866873065015481,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,32,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",1.5,37.29,0.51,2.4,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.4,"P2",14.15,0.49,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.4,"P2",14.15,0.49,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,1,181,0,20892,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,181,0,181]
[null,58,58,6,2,1,"Avenida Princesa Isabel","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,4.2,2.2000000000000002,0,"V1",13.909401709401717,30,2.1568145508172532E-2,0.4,2,0.4,15,43,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.75,-0.25,0.5,"0°",1.5,32.020000000000003,0.52,2.0099999999999998,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.2,"P2",17.170000000000002,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P2",19.059999999999999,0.74,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,2,265,0,28359,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",864,0,864,530,0,530]
[null,59,59,6,2,4,"Avenida Protásio Alves","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Possui diversos pontos com IP-B1 do outro lado da avenida","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,1.5,1.5,0,"V1",25.815384615384612,30,2.7115613825983313E-2,0.4,2,0.4,7.8,40,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°",1,33.71,0.38,2.16,0.37,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",18.34,0.6,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",18.34,0.6,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,1,207,0,24057,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,207,0,207]
[null,60,60,6,1,1,"Avenida Sertório, Ponto 1","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,4.5999999999999996,3.9,0,"V1",16.023931623931617,30,1.8721997013014729E-2,0.4,2,0.4,15,44,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,1,-0.4,0.6,"0°",2,30.61,0.52,2.0299999999999998,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5999999999999996,"P2",15.64,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.9,"P2",16.190000000000001,0.74,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,2,265,0,28359,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",864,0,864,530,0,530]
[null,61,61,6,11,5,"Avenida Borges de Medeiros","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","(não informado)","(não informado)","Não possui informação de luminária/braço/poste","ATENDE","ATENDE","ATENDE",18,4.5,2.4,0,"V1",63.948802991453007,30,0.42690400324848532,0.4,2,0.4,8,23,2,"Canteiro Central",150,0,0,0,1,1,2,"0°",2,56.57,0.5,3.14,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5,"P1",22.77,0.67,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.4,"P1",27.07,0.8,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-94",null,4,94,0,10531,"-","Aumento de pontos por postes para 4",{"$nulls":4},"Asfalto CIE N3",300,0,300,376,0,376]
[null,62,62,6,1,2,"Avenida Wenceslau Escobar","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","Concreto CEEE","Núcleo de 4 lum. (90°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,2.7,"-",0,"V1",16.401508759536132,30,0.34143199791766837,0.4,2,0.4,20,40,4,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.5,0,0.5,"0°",1,40.15,0.62,2.41,0.56000000000000005,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.7,"P1",30.27,0.72,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.7,"P1",30.27,0.72,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-207",null,4,207,0,24057,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",1728,0,1728,828,0,828]
[null,63,63,6,2,2,"Avenida da Cavalhada","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22.5,3.5,3.5,0,"V1",19.834442403648186,30,5.0417348753704724E-2,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,40,1,"Bilateral Alternada",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",2,34.36,0.39,2.2200000000000002,0.37,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",{"$nulls":4},3.5,"P2",15.22,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T78","v":3.5},"P2",15.22,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-207",null,1,207,0,24057,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,207,0,207]
[null,64,64,6,0,5,"Avenida Diário de Notícias","-",null,"(não informado)","(não informado)","Concreto CEEE","IP-B4 + IP-B3","Não possui informação de luminária/braço/poste","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,1,"-",2.5,"V1",23.932256005905263,30,0.35516919081521747,0.4,2,0.4,"9,1 e 7,7",35,1,"Bilateral Alternada",250,24,150,18,0.3,"2,7 e 2,04","3 e 2,34","10 e 0",3,35.32,0.5,2.3199999999999998,0.43,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"C3",17.899999999999999,0.64,1,"P2",12.57,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1,"P2",12.57,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-181","L1-18",1,181,18,20892,2431,{"$nulls":4},"Canteiro de grama de 0,6m entre a via-ciclovia","Asfalto CIE N3",274,168,442,181,18,199]
[null,65,65,6,11,2,"Avenida Economista Nilo Wulff","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",25,5.4,2.4,"2x1,5","V2",14.042109790463138,20,4.2728621906054101E-2,0.3,1.5,0.4,7.7,35,2,"Canteiro Central",100,14,0,0,1.5,{"$f":"AM80-AK80","v":0.83999999999999986},2.34,"0°",3,28.69,0.52,1.8,0.44,{"$f":"IF(AX80=\"-\",IF(AU80=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"),IF(AU80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AX80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AV80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AW80=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AP80>=X80,\"ATENDE\",IF(AP80>=0.99*X80,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AQ80>=Z80,\"ATENDE\",IF(AQ80>=(Z80-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V80=\"V4\",\"-\",IF(V80=\"V5\",\"-\",IF(AY80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AZ80=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V80=\"V4\",\"-\",IF(V80=\"V5\",\"-\",IF(AR80>=AA80,\"ATENDE\",IF(AR80>=0.99*AA80,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V80=\"V4\",\"-\",IF(V80=\"V5\",\"-\",IF(AS80>=AB80,\"ATENDE\",IF(AS80>=(AB80-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},"2x1,5","C2",32.06,0.72,5.4,"P2",11.85,0.68,10,0.25,{"$f":"IF(BL80=\"-\",\"-\",IF(BL80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BM80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE80=\"-\",\"-\",IF(BG80>=BI80,\"ATENDE\",IF(BG80>=(BI80*0.99),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE80=\"-\",\"-\",IF(BH80>=BJ80,\"ATENDE\",IF(BH80>=(BJ80-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"T80","v":2.4},"P2",14.37,0.84,10,0.25,{"$f":"IF(BN80=\"-\",\"-\",IF(BU80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BV80=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN80=\"-\",\"-\",IF(BP80>=(BR80),\"ATENDE\",IF(BP80>=(0.99*BR80),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN80=\"-\",\"-\",IF(BQ80>=BS80,\"ATENDE\",IF(BQ80>=(BS80-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},"L1","L1-181",null,2,181,0,20892,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",{"$f":"(AG80+AH80)*AE80","v":228},{"$f":"(AI80+AJ80)","v":0},{"$f":"CK80+CL80","v":228},{"$f":"CA80*BZ80","v":362},{"$f":"CB80","v":0},{"$f":"CN80+CO80","v":362}]
[null,66,66,8,1,3,"Avenida Assis Brasil","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","Ferro CEEE","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE",25,6.5,2.9,0,"V1",15.34967320261438,30,0.41694698743879072,0.4,2,0.4,15,48.5,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.5,{"$f":"AM81-AK81","v":9.9999999999999978E-2},0.6,"0°",1,42.57,0.43,2.5,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},6.5,"P1",22.21,0.62,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.9,"P1",25.43,0.63,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-265",null,4,265,0,28359,"-","Aumento de pontos por postes para 4",null,null,"8°",null,"Asfalto CIE N3",864,0,864,1060,0,1060]
[null,67,67,8,1,4,"Avenida Sertório, ponto 2","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15 + Concreto CEEE","Núcleo de 4 lum. (90°) + IP-B1","Possui dois circuitos de iluminação","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",42,1.5,1.5,0,"V1",25.409259259259255,30,8.2647037387945502E-2,0.4,2,0.4,"15 e 8,3","28 e 35",4,"Canteiro Central e Unilateral",400,32,250,24,"8 e 0,3","(-7,4) e 2,7","0,6 e 3","0° e 10°",16,45.17,0.5,2.2000000000000002,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",24.84,0.89,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",22.09,0.89,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L1","L1-265","L1-38",4,265,38,28359,4471,{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",1728,274,2002,1060,38,1098]
[null,{"$f":"C83+67","v":68},1,2,7,5,"Rua Baltimore","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.5,2,0,"V5",1.3600000023841847,5,7.3529412731476687E-2,0.2,"-","-",7.7,35,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,{"$f":"AM83-AK83","v":2.04},2.34,"0°","-",5.08,0.28999999999999998,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$f":"IF(U83=0,\"\",U83)","v":""},null,null,null,1.5,"P4",3.44,0.31,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",4.5199999999999996,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-2",null,1,30,0,3552,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,30,0,30]
[null,69,2,2,9,3,"Av Monte Cristo","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","ATENDE","ATENDE","ATENDE",7,4.5,"-",0,"V3",15.086666536331151,15,0.24524967386092264,0.2,1,0.4,7.7,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,4.5,-2.16,2.34,"0°","-",21.75,0.54,1.32,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4.5,"P3",24.06,0.48,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L2","L2-100-2",null,1,100,0,12385,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,100,0,100]
[null,70,3,2,4,5,"Rua Joaquim de Carvalho","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",11.7,0.8,2.9,0,"V4",14.477777768505932,10,5.525709986108502E-2,0.2,"-","-",7.7,32.799999999999997,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",11.03,0.32,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,0.8,"P4",5.94,0.32,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.9,"P4",4.58,0.75,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-80-2",null,1,80,0,8489,"-",null,null,null,"10°","Canteiros de grama de 1m e 1,5m entre via-passeio 1 e via-passeio 2, respec.","Asfalto CIE N3",168,0,168,80,0,80]
[null,71,4,2,7,2,"Rua Jataí","-","ILUMATIC ILP -450","LP-4 PC-Lâmp.100","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.5,1.5,1.5,0,"V5",8.1799999702307762,5,1.222493910196124E-2,0.2,"-","-",7.7,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",5.17,0.47,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.5,"P4",3.12,0.52,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",4.2,0.54,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,30,0,30]
[null,72,5,2,8,4,"Rua Orfanotrófio","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,3,4,0,"V4",16.242222391234495,10,6.7724723707482989E-2,0.2,"-","-",7.7,38,1,"Bilateral Alternada",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",14.37,0.63,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",8.77,0.63,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",8.0399999999999991,0.61,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,73,6,2,5,5,"Rua África do Sul","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.5999999999999996,3,1.5,0,"V5",5.0644444364971513,5,0.23694602933189371,0.2,"-","-",7.1,32,1,"Unilateral",70,12,0,0,3,-1.42,1.58,"10°","-",5.3,0.41,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",4.78,0.46,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",3.56,0.53,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,30,0,30]
[null,74,7,2,10,1,"Av Deputado Adão Pretto","-",null,"LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7","Não consta informação de braço","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.5,2.2999999999999998,0,"V3",5.9777777612209197,15,6.6914499323702983E-2,0.2,1,0.4,7.1,37,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",19.13,0.23,1.38,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,2.5,"P3",12.33,0.2,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2999999999999998,"P3",13.43,0.55000000000000004,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-100-2",null,1,100,0,12385,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,100,0,100]
[null,75,8,2,7,3,"Rua Pedro Golombiewski","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.3,2.2000000000000002,2,0,"V5",7.9177778098318177,5,5.0519225920152518E-2,0.2,"-","-",7.8,38,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",6.78,0.36,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.2000000000000002,"P4",3.8,0.35,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",6.21,0.45,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,50,0,50]
[null,76,9,2,10,2,"Estrada Antônio Borges","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,1.5,1.5,0,"V3",19.293333371480283,15,4.6648236405251592E-2,0.2,1,0.4,7.7,36,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",17.93,0.26,1.39,0.49,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,1.5,"P3",11.51,0.28999999999999998,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P3",18.18,0.47,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-100-2",null,1,100,0,12385,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,100,0,100]
[null,77,10,2,0,2,"Av. Professor Oscar Pereira","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",8.5,1.5,"-",0,"V2",20.227,20,0.30159999999999998,0.3,1.5,0.4,7.8,34,1,"Unilateral",250,24,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",25.55,0.41,1.71,0.43,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,1.5,"P2",18.25,0.46,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L2","L2-150-1",null,1,150,0,17710,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,150,0,150]
[null,78,11,2,8,2,"Rua Capitão José Padilha","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",10,2,2.2000000000000002,0,"V4",7.3777777327431462,10,9.4879517035653865E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",11.62,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2,"P4",9.49,0.33,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P4",4.72,0.67,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-80-1",null,1,80,0,8318,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,80,0,80]
[null,79,12,2,5,1,"Rua Otávio de Faria","-","Indalux","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.5,2.5,0,"V5",8.9466666102409178,5,8.9418779839767204E-2,0.2,"-","-",7.8,35,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",5.0199999999999996,0.3,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.5,"P4",3.08,0.31,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"P4",4.38,0.62,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-2",null,1,30,0,3552,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,30,0,30]
[null,80,13,2,4,3,"Rua Dona Otília","-","Indalux","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,3.4,4.7,0,"V5",8.0111110634273857,5,1.2482663228405312E-2,0.2,"-","-",7.7,33,1,"Unilateral",150,18,0,0,1.7,0.6399999999999999,2.34,"0°","-",8.41,0.45,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.4,"P4",5.86,0.45,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.7,"P4",4.29,0.59,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,81,14,2,4,4,"Rua Januário Scazilli","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Possui ponto próximo com IP-B5","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,2.8,3,0,"V5",19.484444581137758,5,2.5661496170336483E-2,0.2,"-","-",7.8,34,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",5.05,0.33,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.8,"P4",3.08,0.32,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P4",3.21,0.74,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-2",null,1,30,0,3552,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,30,0,30]
[null,82,15,2,8,3,"Rua João do Rio","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",8.8000000000000007,4,4,0,"V4",3.8800000415907889,10,7.7319589872460126E-2,0.2,"-","-",7.1,32,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",11.18,0.5,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4,"P4",7.35,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",4.63,0.61,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-60-1",null,1,60,0,6915,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,60,0,60]
[null,83,16,2,3,5,"Rua Paulino Chaves","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,3.8,2.6,0,"V4",14.96666685475242,10,5.3452115937684688E-2,0.2,"-","-",7.8,30,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",10.38,0.4,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.8,"P4",5.31,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.6,"P4",8.94,0.66,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-2",null,1,50,0,6041,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,84,17,2,9,2,"Rua Tenente Alpoim","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,3.8,4,0,"V4",15.54666688442229,10,7.0754717523667174E-2,0.2,"-","-",7.7,29,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",10.6,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.8,"P4",5.52,0.38,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",5.5,0.62,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-2",null,1,50,0,6041,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,85,18,2,12,5,"Rua Ernesto Araújo","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7.5,2,1.8,0,"V4",8.3755555235677139,10,2.387901344781946E-2,0.2,"-","-",7.7,37,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",10.26,0.4,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2,"P4",6.76,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.8,"P4",6.43,0.5,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-60-1",null,1,60,0,6915,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,60,0,60]
[null,86,19,2,8,5,"Rua Primeiro de Março","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,6m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,4.5,4,0,"V4",9.6488889217376581,10,6.2183327915625301E-2,0.2,"-","-",7.7,47,1,"Unilateral",150,18,0,0,2,0.33999999999999986,2.34,"0°","-",13.62,0.22,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.5,"P4",8.6300000000000008,0.21,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",7.26,0.3,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-100-1",null,1,100,0,12349,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"3°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,100,0,100]
[null,87,20,2,12,7,"Rua Waldomiro Schapke","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,3,3.3,0,"V5",13.897777782546136,5,5.0367763755597185E-2,0.2,"-","-",7.7,36,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",7.68,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",4.32,0.41,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.3,"P4",5.16,0.59,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,88,21,2,4,2,"Rua Nunes Machado","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,4.4000000000000004,4.4000000000000004,0,"V5",6.4688889586263167,5,3.091721070795787E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,40,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",6.54,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.4000000000000004,"P4",3.03,0.35,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P4",4.8,0.54,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,89,22,2,5,6,"Rua Coronel André Belo","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,4,3,0,"V5",15.711111225684469,5,2.5459689019739443E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",6.27,0.49,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4,"P4",3.21,0.39,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P4",3.72,0.69,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-","IP-B3",7.7,2.34,"0°","Canteiro de grama de 1m entre Passeio 2 e Via","Asfalto CIE N3",168,0,168,30,0,30]
[null,90,23,2,12,3,"Rua Alberto Torres","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",9,2.2000000000000002,1.5,0,"V5",18.673333331214039,5,0.26240628349997053,0.2,"-","-",7.8,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",5.61,0.47,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S105","v":2.2000000000000002},"P4",3.25,0.45,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T105","v":1.5},"P4",3.87,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,30,0,30]
[null,91,24,2,12,2,"Rua Tomas Flores","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Ferro CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,0,"V4",16.204444538222397,10,6.1711464261625257E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,33,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",10.53,0.5,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S106","v":4.4000000000000004},"P4",5.75,0.54,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P4",5.37,0.56000000000000005,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-60-1",null,1,60,0,6915,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,60,0,60]
[null,92,25,2,8,1,"Rua Alfredo Ferreira Rodrigues","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.1,4.3,4,0,"V5",6.0400000201331148,5,0.14900661807254548,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,1.5,0.83999999999999986,2.34,"0°","-",5.75,0.46,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.3,"P4",3.16,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",3.86,0.56999999999999995,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,30,0,30]
[null,93,26,2,7,1,"Rua Sérgio Porto","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5,1,1.3,0,"V5",8.8777778413560533,5,0.11264080019457359,0.2,"-","-",7.7,42,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.98,0.33,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S108","v":1},"P4",4.2699999999999996,0.46,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.3,"P4",6.77,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,50,0,50]
[null,94,27,2,3,2,"Rua Nossa Senhora Aparecida","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5.2,"-","-",0,"V5",9.2044443514611824,5,8.6914536214663621E-2,0.2,"-","-",7.8,32,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",7.91,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,95,28,2,7,4,"Rua Gioconda","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",6.7,1.6,3.6,0,"V5",10.733333318498385,5,0.22360248478109918,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.5,1.8399999999999999,2.34,"0°","-",6.12,0.46,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.6,"P4",3.76,0.56999999999999995,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.6,"P4",4.47,0.63,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,30,0,30]
[null,96,29,2,3,4,"Rua Ariovaldo Pinheiro","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,1,1.5,0,"V5",19.55555541051756,5,2.0454545911047461E-2,0.2,"-","-",7.7,37,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",7.77,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",4.8600000000000003,0.5,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",4.4800000000000004,0.62,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":4},"Canteiro de grama de 3m entre via-passeio 2","Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,97,30,2,6,1,"Rua Seberi","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.6,3,0,"V5",3.1244444661670205,5,9.601707284910059E-2,0.2,"-","-",7.1,36,1,"Unilateral",70,12,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",7.81,0.4,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.6,"P4",5.27,0.38,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T112","v":3},"P4",5.17,0.52,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,50,0,50]
[null,98,31,2,12,4,"Rua Francisca Lechner","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","ATENDE","ATENDE","ATENDE",7.5,2.2000000000000002,2.2000000000000002,0,"V5",12.237777661217569,5,0.22062829336706302,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.33,0.45,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.2000000000000002,"P4",4,0.46,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P4",5.27,0.74,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-2",null,1,30,0,3552,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,30,0,30]
[null,99,32,2,5,3,"Rua Cristóvão Jaques","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,8m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.5,2,0,"V5",6.659999976886632,5,3.0030030581730802E-2,0.2,"-","-",7.7,30,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",5.63,0.47,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.5,"P4",3.44,0.56000000000000005,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",4.37,0.59,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,30,0,30]
[null,{"$f":"C115+67","v":100},33,2,6,5,"Rua Lila Ripoll","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.4,2.8,0,"V5",8.6577777551279969,5,3.465092549219552E-2,0.2,"-","-",7.7,38,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,{"$f":"AM115-AK115","v":2.04},2.34,"0°","-",7.56,0.4,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.4,"P4",4.32,0.41,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.8,"P4",5.72,0.51,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,50,0,50]
[null,101,34,2,6,2,"Rua Um","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7","Não consta informação de poste; Reluz: IP-B3 e Inspeção: IP-B7","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,1,1.5,0,"V5",5.4066666365994287,5,7.3982738875139439E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",70,12,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",7.77,0.4,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",5.73,0.42,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",5.12,0.55000000000000004,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,50,0,50]
[null,102,35,2,12,1,"Avenida Polonia","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,4,4.4000000000000004,0,"V3",14.000000002649085,15,2.1428572276011564E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,40,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",15.53,0.25,1.0900000000000001,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4,"P3",6.87,0.25,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P3",13.71,0.57999999999999996,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-150-2",null,1,150,0,16039,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,150,0,150]
[null,103,36,2,12,6,"Praça João Bergman","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","IP-PA10","IP-B3","Reluz: Núcleo para 4 luminárias; Inspeção: IP-B3","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7.7,1,2,0,"V5",23.451111037201308,5,1.2792571381587322E-2,0.2,"-","-",7.7,46,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.13,0.27,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",3.91,0.34,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",4.63,0.41,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,104,37,2,10,3,"Avenida Edgar Pires de Castro","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",6.5,3,"-",0,"V2",4.080000000000001,20,0,0.3,1.5,0.4,7.7,35,1,"Unilateral",150,18,0,0,4.5,-2.16,2.34,"0°","-",31.72,0.45,1.93,0.45,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4,"P2",30.04,0.27,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L2","L2-200-2",null,1,200,0,21523,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,200,0,200]
[null,105,38,2,5,4,"Rua Alberto Hoffman","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Inspeção local: 0,5m de projeção; IP-B2: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9.5,"-",2,2,"V5",14.102222222222222,5,9.9275133942641022E-2,0.2,"-","-",7.8,28,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",8.7100000000000009,0.44,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",2,"C3",5.48,0.69,{"$f":"S120","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-",2,"P4",4.43,0.76,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":4},"Canteiros de grama de 0,5m entre via e ciclovia; e ciclovia e passeio 2","Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,106,39,2,3,1,"Rua Eustáquio Inácio","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5,2.5,2.5,0,"V4",16.822222222222223,10,9.5112285336856006E-2,0.2,"-","-",7.7,31,1,"Unilateral",150,18,0,0,2.6,-0.26000000000000023,2.34,"0°","-",12.46,0.56999999999999995,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.8,"P4",11.55,0.49,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"P4",7.49,0.63,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-60-1",null,1,60,0,6915,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,60,0,60]
[null,107,40,2,6,3,"Rua Joffre Veríssimo","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,1,"-",0,"V5",5.131111111111113,5,5.8466868774361171E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",70,12,0,0,1,0.58000000000000007,1.58,"10°","-",5,0.41,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},{"$f":"S122","v":1},"P4",4.1399999999999997,0.52,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1,"P4",3.74,0.54,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1",null,1,30,0,3603,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",82,0,82,30,0,30]
[null,108,41,2,6,4,"Rua Dorival Castilho Machado","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.6,1,3.5,0,"V5",6.4688888888888885,5,3.0917210580556513E-2,0.2,"-","-",7.1,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,2.5,-0.91999999999999993,1.58,"10°","-",5.09,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},1,"P4",5.49,0.28999999999999998,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T123","v":3.5},"P4",3.08,0.71,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-2",null,1,30,0,3552,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,30,0,30]
[null,109,42,2,4,1,"Rua Guenoas","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,3.5,3.5,0,"V5",9.3822222066587866,5,2.1316911451751297E-2,0.2,"-","-",7.7,32,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.98,0.47,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},3.5,"P4",4.63,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.5,"P4",6.62,0.59,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,110,43,2,3,3,"Rua Lemúria","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,2.5,2,0,"V5",11.65111111111111,5,8.5828724012969679E-3,0.2,"-","-",7.7,45.5,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.44,0.26,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.5,"P4",3.58,0.34,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",5.33,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-1",null,1,50,0,6174,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,111,44,2,9,1,"Rua Dinarte Ribeiro","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1 e LP-D3","Possui dois circuitos de iluminação","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,2.7,4.9000000000000004,0,"V4",29.864444496896496,10,5.3575415541652599E-2,0.2,"-","-","8,3 e 4","37 e 30",1,"Unilateral e Bilateral Alternada",150,18,80,0,0.3,2.7,3,"10 e 0","-",24.29,0.21,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.7,"P4",18.82,0.33,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.9000000000000004,"P4",18.079999999999998,0.28000000000000003,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-30-1","T-80-D",1,30,80,3603,6338,{"$nulls":4},"IP Sec. (Bil. Alter.) distante de 20 m de IP Princ.","Asfalto CIE N3",168,80,248,30,80,110]
[null,112,45,2,0,1,"Rua Professor Cristiano Fisher","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.2,4.5999999999999996,5,0,"V2",31.8311110642221,20,2.5132644924233331E-2,0.3,1.5,0.4,8.3000000000000007,46,1,"Unilateral",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",20.96,0.22,1.63,0.42,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5999999999999996,"P2",20.5,0.43,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",5,"P2",9.77,0.22,10,0.25,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","L2","L2-200-2",null,1,200,0,21523,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,200,0,200]
[null,113,46,3,11,6,"Rua Siqueira Campos","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","IP-PAC 8S","IP-PAC",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",14,2,1.5,0,"V3",54.593650793650795,15,0.22896435424783393,0.2,1,0.4,8,23,1,"Unilateral",100,0,0,0,0.3,1.7,2,"10°","-",22.92,0.56000000000000005,1.45,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P3",15.81,0.56999999999999995,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P3",10.119999999999999,0.9,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-120-2",null,1,120,0,13570,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",100,0,100,120,0,120]
[null,114,47,3,11,4,"Avenida da Legalidade e da Democracia","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","IP-PC 15 ou PA 15","(não informado)","Reluz: IP-B7 (incoerente)","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",10,"-","-",0,"V1",40.404761904761912,30,0.1856216853270477,0.4,2,0.4,12,30,1,"Unilateral",210,0,0,0,2.2999999999999998,-0.29999999999999982,2,"0°","-",28.19,0.62,1.75,0.47,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L2","L2-240-1",null,1,240,0,25361,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",210,0,210,240,0,240]
[null,115,48,3,9,4,"Rua Dona Margarida","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",10,2,3,0,"V3",12.846031746031748,15,6.2276041023106382E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,38,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",18.350000000000001,0.31,1.25,0.45,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P3",11.04,0.35,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P3",13.23,0.67,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-150-2",null,1,150,0,16039,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,150,0,150]
[null,116,49,3,9,5,"Rua Garibaldi","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Ferro CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,2.8,4,0,"V3",18.638095238095236,15,1.6096065406234032E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,34,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",17.350000000000001,0.31,1.27,0.43,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.8,"P3",8.94,0.35,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P3",14,0.6,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-100-2",null,1,100,0,12385,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,100,0,100]
[null,117,50,3,11,1,"Estrada Costa Gama","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",12.8,2,1.8,0,"V2",7.3666666509613057,20,0.10859728691762288,0.3,1.5,0.4,7.7,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",25.49,0.5,1.6,0.44,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P2",18.57,0.59,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.8,"P2",12.63,0.81,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-1",null,1,200,0,21523,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,200,0,200]
[null,118,51,4,10,4,"Rua José de Alencar","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",14,1.5,3,"2x0,8","V2",22.992592592592597,20,0.34793814432989684,0.3,1.5,0.4,8.3000000000000007,18,1,"Bilateral Alternada",150,18,0,0,1.1000000000000001,1.9,3,"10°",0.8,27.73,0.8,1.88,0.7,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","2x0,8","C2",20.190000000000001,0.92,3.5,"P2",13.96,0.76,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",5.5,"P2",11.91,0.62,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-50-2",null,1,50,0,6041,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,50,0,50]
[null,119,52,4,10,5,"Avenida São Sebastião","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",19.5,5.5,4.5,0,"V2",5.3209876529412456,20,0,0.3,1.5,0.4,7.7,38,2,"Canteiro Central",150,18,0,0,3,-0.66000000000000014,2.34,"0°",6,26.45,0.44,1.66,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},{"$f":"S134","v":5.5},"P2",11.73,0.55000000000000004,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T134","v":4.5},"P2",12.58,0.61,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-150-1",null,2,150,0,17710,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",336,0,336,300,0,300]
[null,120,53,4,0,3,"Rua Nestor Ludwig","-",null,"(não informado)","(não informado)","Concreto CEEE","IP-B4 + IP-B7","Não consta informação de poste/braço","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",12,3,3,3,"V3",14.661728318826638,15,0.12276860634533514,0.2,1,0.4,"9,1 e 7,7",28,1,"Unilateral",250,24,150,18,0.3,"2,7 e 2,04","3 e 2,34","10° e 0°","-",18.37,0.54,1.1100000000000001,0.57999999999999996,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"C3",13.51,0.56999999999999995,3,"P3",12.07,0.79,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P3",11.38,0.49,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-100-2","L2-30-1",1,100,30,12385,3603,{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,168,442,100,30,130]
[null,121,54,4,2,3,"Estrada João de Oliveira Remião","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","IP- PA 12","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",15.4,3.5,"-",0,"V1",20.817283899695774,30,4.8037006403828415E-2,0.4,2,0.4,12,29,2,"Canteiro Central",250,24,0,0,0.5,{"$f":"AM136-AK136","v":0},0.5,"0°",1,37.18,0.68,2.5099999999999998,0.56000000000000005,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.5,"P2",23.55,0.77,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L2","L2-150-1",null,2,150,0,17710,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",548,0,548,300,0,300]
[null,122,55,6,10,6,"Avenida Adelino Ferreira Jardim","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,2.5,1.5,0,"V2",17.597391304347823,20,4.5461283787122608E-2,0.3,1.5,0.4,7.8,31,2,"Canteiro Central",150,18,0,0,0.5,1.85,2.35,"10°",1,27.23,0.45,1.66,0.44,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.5,"P2",14.04,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",15.15,0.75,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-150-2",null,2,150,0,16039,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",336,0,336,300,0,300]
[null,123,56,6,0,4,"Avenida Plínio Brasil","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,1.5,2,0,"V1",10.838461538461535,30,9.2264017033357026E-3,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,31,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",2,38.99,0.4,2.4300000000000002,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",23.01,0.57999999999999996,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P2",22.2,0.59,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-1",null,1,200,0,21523,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,200,0,200]
[null,124,57,6,11,3,"Avenida Bento Gonçalves","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",24,3.4,3.4,0,"V1",22.085470085470082,30,0.10866873065015481,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,32,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",1.5,33.020000000000003,0.53,2.09,0.51,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.4,"P2",20.04,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.4,"P2",20.04,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-1",null,1,200,0,21523,"-",null,null,null,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,200,0,200]
[null,125,58,6,2,1,"Avenida Princesa Isabel","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,4.2,2.2000000000000002,0,"V1",13.909401709401717,30,2.1568145508172532E-2,0.4,2,0.4,15,43,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.75,-0.25,0.5,"0°",1.5,41.26,0.47,2.15,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.2,"P2",25.8,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P2",28.22,0.57999999999999996,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-1",null,4,200,0,21523,"-","Aumento de pontos por postes para 4",{"$nulls":4},"Asfalto CIE N3",864,0,864,800,0,800]
[null,126,59,6,2,4,"Avenida Protásio Alves","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Possui diversos pontos com IP-B1 do outro lado da avenida","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,1.5,1.5,0,"V1",25.815384615384612,30,2.7115613825983313E-2,0.4,2,0.4,7.8,40,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°",1,31.55,0.43,1.99,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",20.190000000000001,0.48,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",20.190000000000001,0.48,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-240-1",null,1,240,0,25361,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,240,0,240]
[null,127,60,6,1,1,"Avenida Sertório, Ponto 1","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,4.5999999999999996,3.9,0,"V1",16.023931623931617,30,1.8721997013014729E-2,0.4,2,0.4,15,44,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,1,-0.4,0.6,"0°",2,38.58,0.5,2.2400000000000002,0.47,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5999999999999996,"P2",25.11,0.57999999999999996,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.9,"P2",25.82,0.6,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-2",null,4,200,0,21523,"-","Aumento de pontos por postes para 4",{"$nulls":4},"Asfalto CIE N3",864,0,864,800,0,800]
[null,128,61,6,11,5,"Avenida Borges de Medeiros","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","(não informado)","(não informado)","Não possui informação de luminária/braço/poste","ATENDE","ATENDE","ATENDE",18,4.5,2.4,0,"V1",63.948802991453007,30,0.42690400324848532,0.4,2,0.4,8,23,2,"Canteiro Central",150,0,0,0,1,1,2,"0°",2,45.25,0.65,2.88,0.53,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5,"P1",21.18,0.62,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.4,"P1",26.04,0.77,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-150-2",null,2,150,0,16039,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",300,0,300,300,0,300]
[null,129,62,6,1,2,"Avenida Wenceslau Escobar","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","Concreto CEEE","Núcleo de 4 lum. (90°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,2.7,"-",0,"V1",16.401508759536132,30,0.34143199791766837,0.4,2,0.4,20,40,4,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.5,0,0.5,"0°",1,40.51,0.78,2.4700000000000002,0.65,{"$f":"IF(AX144=\"-\",IF(AU144=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"),IF(AU144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AX144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AV144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AW144=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AP144>=X144,\"ATENDE\",IF(AP144>=0.99*X144,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AQ144>=Z144,\"ATENDE\",IF(AQ144>=(Z144-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V144=\"V4\",\"-\",IF(V144=\"V5\",\"-\",IF(AY144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AZ144=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V144=\"V4\",\"-\",IF(V144=\"V5\",\"-\",IF(AR144>=AA144,\"ATENDE\",IF(AR144>=0.99*AA144,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V144=\"V4\",\"-\",IF(V144=\"V5\",\"-\",IF(AS144>=AB144,\"ATENDE\",IF(AS144>=(AB144-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$nulls":4},2.7,"P1",33.090000000000003,0.87,20,0.3,{"$f":"IF(BL144=\"-\",\"-\",IF(BL144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BM144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE144=\"-\",\"-\",IF(BG144>=BI144,\"ATENDE\",IF(BG144>=(BI144*0.99),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE144=\"-\",\"-\",IF(BH144>=BJ144,\"ATENDE\",IF(BH144>=(BJ144-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},2.7,"P1",33.090000000000003,0.87,20,0.3,{"$f":"IF(BN144=\"-\",\"-\",IF(BU144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BV144=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN144=\"-\",\"-\",IF(BP144>=(BR144),\"ATENDE\",IF(BP144>=(0.99*BR144),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN144=\"-\",\"-\",IF(BQ144>=BS144,\"ATENDE\",IF(BQ144>=(BS144-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},"L2","L2-240-2",null,4,240,0,25347,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",{"$f":"(AG144+AH144)*AE144","v":1728},{"$f":"(AI144+AJ144)","v":0},{"$f":"CK144+CL144","v":1728},{"$f":"CA144*BZ144","v":960},{"$f":"CB144","v":0},{"$f":"CN144+CO144","v":960}]
[null,130,63,6,2,2,"Avenida da Cavalhada","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22.5,3.5,3.5,0,"V1",19.834442403648186,30,5.0417348753704724E-2,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,40,1,"Bilateral Alternada",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",2,33.81,0.28000000000000003,2.15,0.41,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.5,"P2",15.71,0.34,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T145","v":3.5},"P2",15.71,0.34,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-240-2",null,1,240,0,25347,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,240,0,240]
[null,131,64,6,0,5,"Avenida Diário de Notícias","-",null,"(não informado)","(não informado)","Concreto CEEE","IP-B4 + IP-B3","Não possui informação de luminária/braço/poste","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,1,"-",2.5,"V1",23.932256005905263,30,0.35516919081521747,0.4,2,0.4,"9,1 e 7,7",35,1,"Bilateral Alternada",250,24,150,18,0.3,"2,7 e 2,04","3 e 2,34","10 e 0",3,33.82,0.41,2.13,0.47,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"C3",21.57,0.6,1,"P2",17.75,0.6,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1,"P2",17.75,0.6,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-1","L2-30-1",1,200,30,21523,3603,{"$nulls":4},"Canteiro de grama de 0,6m entre a via-ciclovia","Asfalto CIE N3",274,168,442,200,30,230]
[null,{"$f":"C147+67","v":132},65,6,11,2,"Avenida Economista Nilo Wulff","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",25,5.4,2.4,"2x1,5","V2",14.042109790463138,20,4.2728621906054101E-2,0.3,1.5,0.4,7.7,35,2,"Canteiro Central",100,14,0,0,1.5,{"$f":"AM147-AK147","v":0.83999999999999986},2.34,"0°",3,28.67,0.53,1.72,0.49,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","2x1,5","C2",32.49,0.43,5.4,"P2",13.74,0.63,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T147","v":2.4},"P2",16.940000000000001,0.75,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-200-2",null,2,200,0,21523,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",228,0,228,400,0,400]
[null,133,66,8,1,3,"Avenida Assis Brasil","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","Ferro CEEE","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE",25,6.5,2.9,0,"V1",15.34967320261438,30,0.41694698743879072,0.4,2,0.4,15,48.5,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.5,{"$f":"AM148-AK148","v":9.9999999999999978E-2},0.6,"0°",1,40.64,0.42,2.34,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},6.5,"P1",22.7,0.46,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.9,"P1",26.49,0.55000000000000004,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-240-2",null,4,240,0,25347,"-","Aumento de pontos por postes para 4",{"$nulls":4},"Asfalto CIE N3",864,0,864,960,0,960]
[null,134,67,8,1,4,"Avenida Sertório, ponto 2","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15 + Concreto CEEE","Núcleo de 4 lum. (90°) + IP-B1","Possui dois circuitos de iluminação","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",42,1.5,1.5,0,"V1",25.409259259259255,30,8.2647037387945502E-2,0.4,2,0.4,"15 e 8,3","28 e 35",4,"Canteiro Central e Unilateral",400,32,250,24,"8 e 0,3","(-7,4) e 2,7","0,6 e 3","0° e 10°",16,44.57,0.54,2.11,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",25.78,0.8,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",21.02,0.92,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L2","L2-240-2","L2-50-2",4,240,50,25347,6041,{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",1728,274,2002,960,50,1010]
[null,{"$f":"C150+134","v":135},1,2,7,5,"Rua Baltimore","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.5,2,0,"V5",1.3600000023841847,5,7.3529412731476687E-2,0.2,"-","-",7.7,35,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,{"$f":"AM150-AK150","v":2.04},2.34,"0°","-",5.6,0.37,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$f":"IF(U150=0,\"\",U150)","v":""},null,null,null,1.5,"P4",3.55,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",3.75,0.63,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,36,0,36]
[null,136,2,2,9,3,"Av Monte Cristo","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","ATENDE","ATENDE","ATENDE",7,4.5,"-",0,"V3",15.086666536331151,15,0.24524967386092264,0.2,1,0.4,7.7,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,4.5,-2.16,2.34,"0°","-",18.829999999999998,0.52,1.19,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4.5,"P3",25.2,0.53,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L3","L3-144-1",null,1,108,0,13756,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,108,0,108]
[null,137,3,2,4,5,"Rua Joaquim de Carvalho","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",11.7,0.8,2.9,0,"V4",14.477777768505932,10,5.525709986108502E-2,0.2,"-","-",7.7,32.799999999999997,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",10.9,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,0.8,"P4",9.4700000000000006,0.45,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.9,"P4",3.02,0.67,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-1",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":4},"Canteiros de grama de 1m e 1,5m entre via-passeio 1 e via-passeio 2, respec.","Asfalto CIE N3",168,0,168,71,0,71]
[null,138,4,2,7,2,"Rua Jataí","-","ILUMATIC ILP -450","LP-4 PC-Lâmp.100","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.5,1.5,1.5,0,"V5",8.1799999702307762,5,1.222493910196124E-2,0.2,"-","-",7.7,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.28,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.5,"P4",4.72,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",3.61,0.69,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,36,0,36]
[null,139,5,2,8,4,"Rua Orfanotrófio","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,3,4,0,"V4",16.242222391234495,10,6.7724723707482989E-2,0.2,"-","-",7.7,38,1,"Bilateral Alternada",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",16.54,0.54,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",7.85,0.46,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",6.9,0.43,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,140,6,2,5,5,"Rua África do Sul","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.5999999999999996,3,1.5,0,"V5",5.0644444364971513,5,0.23694602933189371,0.2,"-","-",7.1,32,1,"Unilateral",70,12,0,0,3,-1.42,1.58,"10°","-",6.08,0.5,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",6.78,0.39,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",3.12,0.71,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,36,0,36]
[null,141,7,2,10,1,"Av Deputado Adão Pretto","-",null,"LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7","Não consta informação de braço","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.5,2.2999999999999998,0,"V3",5.9777777612209197,15,6.6914499323702983E-2,0.2,1,0.4,7.1,37,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",15.73,0.23,1.1100000000000001,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,2.5,"P3",8.6199999999999992,0.22,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2999999999999998,"P3",10.07,0.55000000000000004,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-2",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,71,0,71]
[null,142,8,2,7,3,"Rua Pedro Golombiewski","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.3,2.2000000000000002,2,0,"V5",7.9177778098318177,5,5.0519225920152518E-2,0.2,"-","-",7.8,38,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",9.07,0.34,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.2000000000000002,"P4",5.19,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",7.07,0.56000000000000005,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,55,0,55]
[null,143,9,2,10,2,"Estrada Antônio Borges","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,1.5,1.5,0,"V3",19.293333371480283,15,4.6648236405251592E-2,0.2,1,0.4,7.7,36,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",16.739999999999998,0.28000000000000003,1.28,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,1.5,"P3",9.3699999999999992,0.32,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P3",14.27,0.51,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-2",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,71,0,71]
[null,144,10,2,0,2,"Av. Professor Oscar Pereira","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",8.5,1.5,"-",0,"V2",20.227,20,0.30159999999999998,0.3,1.5,0.4,7.8,34,1,"Unilateral",250,24,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",22.67,0.4,1.71,0.43,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,1.5,"P2",18.68,0.4,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L3","L3-192-1",null,1,142,0,18259,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,142,0,142]
[null,145,11,2,8,2,"Rua Capitão José Padilha","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",10,2,2.2000000000000002,0,"V4",7.3777777327431462,10,9.4879517035653865E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",10.82,0.38,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2,"P4",10.24,0.33,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P4",5.14,0.62,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-1",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,71,0,71]
[null,146,12,2,5,1,"Rua Otávio de Faria","-","Indalux","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.5,2.5,0,"V5",8.9466666102409178,5,8.9418779839767204E-2,0.2,"-","-",7.8,35,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",5.54,0.38,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.5,"P4",3.07,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"P4",3.57,0.62,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,36,0,36]
[null,147,13,2,4,3,"Rua Dona Otília","-","Indalux","LP-3 PC-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,3.4,4.7,0,"V5",8.0111110634273857,5,1.2482663228405312E-2,0.2,"-","-",7.7,33,1,"Unilateral",150,18,0,0,1.7,0.6399999999999999,2.34,"0°","-",9.42,0.48,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.4,"P4",6.16,0.47,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.7,"P4",3.57,0.5,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,148,14,2,4,4,"Rua Januário Scazilli","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Possui ponto próximo com IP-B5","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,2.8,3,0,"V5",19.484444581137758,5,2.5661496170336483E-2,0.2,"-","-",7.8,34,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",9.32,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.8,"P4",5.32,0.45,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P4",3.64,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,149,15,2,8,3,"Rua João do Rio","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",8.8000000000000007,4,4,0,"V4",3.8800000415907889,10,7.7319589872460126E-2,0.2,"-","-",7.1,32,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",12.45,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4,"P4",9.83,0.32,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",5.93,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-1",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,71,0,71]
[null,150,16,2,3,5,"Rua Paulino Chaves","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,3.8,2.6,0,"V4",14.96666685475242,10,5.3452115937684688E-2,0.2,"-","-",7.8,30,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",11.35,0.43,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.8,"P4",5.15,0.43,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.6,"P4",7.24,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,151,17,2,9,2,"Rua Tenente Alpoim","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,3.8,4,0,"V4",15.54666688442229,10,7.0754717523667174E-2,0.2,"-","-",7.7,29,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",11.02,0.48,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3.8,"P4",5.33,0.43,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",3.71,0.55000000000000004,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,152,18,2,12,5,"Rua Ernesto Araújo","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7.5,2,1.8,0,"V4",8.3755555235677139,10,2.387901344781946E-2,0.2,"-","-",7.7,37,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",11.29,0.34,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2,"P4",8.92,0.36,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.8,"P4",7.98,0.51,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-1",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,71,0,71]
[null,153,19,2,8,5,"Rua Primeiro de Março","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,6m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,4.5,4,0,"V4",9.6488889217376581,10,6.2183327915625301E-2,0.2,"-","-",7.7,47,1,"Unilateral",150,18,0,0,2,0.33999999999999986,2.34,"0°","-",12.94,0.28000000000000003,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.5,"P4",11.3,0.23,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",6.64,0.49,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-144-1",null,1,108,0,13756,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,108,0,108]
[null,154,20,2,12,7,"Rua Waldomiro Schapke","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,3,3.3,0,"V5",13.897777782546136,5,5.0367763755597185E-2,0.2,"-","-",7.7,36,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",9.08,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,3,"P4",4.88,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.3,"P4",3.73,0.61,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,155,21,2,4,2,"Rua Nunes Machado","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,4.4000000000000004,4.4000000000000004,0,"V5",6.4688889586263167,5,3.091721070795787E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,40,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",8.09,0.36,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.4000000000000004,"P4",3.61,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P4",3.6,0.51,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",null,null,null,"5°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,156,22,2,5,6,"Rua Coronel André Belo","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,4,3,0,"V5",15.711111225684469,5,2.5459689019739443E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",11.95,0.5,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4,"P4",4.75,0.43,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P4",5.31,0.65,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":4},"Canteiro de grama de 1m entre Passeio 2 e Via","Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,157,23,2,12,3,"Rua Alberto Torres","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",9,2.2000000000000002,1.5,0,"V5",18.673333331214039,5,0.26240628349997053,0.2,"-","-",7.8,26,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",6.96,0.52,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S172","v":2.2000000000000002},"P4",4.34,0.56000000000000005,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T172","v":1.5},"P4",3.26,0.73,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,36,0,36]
[null,158,24,2,12,2,"Rua Tomas Flores","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Ferro CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8.6,4.4000000000000004,4.4000000000000004,0,"V4",16.204444538222397,10,6.1711464261625257E-2,0.2,"-","-",8.3000000000000007,33,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",11.05,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S173","v":4.4000000000000004},"P4",7.06,0.38,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P4",7.26,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-1",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,71,0,71]
[null,159,25,2,8,1,"Rua Alfredo Ferreira Rodrigues","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.1,4.3,4,0,"V5",6.0400000201331148,5,0.14900661807254548,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,1.5,0.83999999999999986,2.34,"0°","-",7.74,0.51,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,4.3,"P4",3.77,0.56999999999999995,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P4",4.59,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,36,0,36]
[null,160,26,2,7,1,"Rua Sérgio Porto","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5,1,1.3,0,"V5",8.8777778413560533,5,0.11264080019457359,0.2,"-","-",7.7,42,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",5.14,0.31,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,{"$f":"S175","v":1},"P4",3.9,0.34,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.3,"P4",4.34,0.42,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,36,0,36]
[null,161,27,2,3,2,"Rua Nossa Senhora Aparecida","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5.2,"-","-",0,"V5",9.2044443514611824,5,8.6914536214663621E-2,0.2,"-","-",7.8,32,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",6.15,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,36,0,36]
[null,162,28,2,7,4,"Rua Gioconda","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",6.7,1.6,3.6,0,"V5",10.733333318498385,5,0.22360248478109918,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.5,1.8399999999999999,2.34,"0°","-",7.06,0.45,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.6,"P4",4.63,0.55000000000000004,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.6,"P4",4,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,36,0,36]
[null,163,29,2,3,4,"Rua Ariovaldo Pinheiro","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,1,1.5,0,"V5",19.55555541051756,5,2.0454545911047461E-2,0.2,"-","-",7.7,37,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.6,0.36,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",5.21,0.48,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",3.69,0.71,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°","Canteiro de grama de 3m entre via-passeio 2","Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,164,30,2,6,1,"Rua Seberi","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.6,3,0,"V5",3.1244444661670205,5,9.601707284910059E-2,0.2,"-","-",7.1,36,1,"Unilateral",70,12,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",10.08,0.38,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.6,"P4",7.54,0.35,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T179","v":3},"P4",4.3600000000000003,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,55,0,55]
[null,165,31,2,12,4,"Rua Francisca Lechner","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","ATENDE","ATENDE","ATENDE",7.5,2.2000000000000002,2.2000000000000002,0,"V5",12.237777661217569,5,0.22062829336706302,0.2,"-","-",7.7,28,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.9,0.46,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.2000000000000002,"P4",4.03,0.54,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P4",4.0599999999999996,0.67,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,36,0,36]
[null,166,32,2,5,3,"Rua Cristóvão Jaques","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,8m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,1.5,2,0,"V5",6.659999976886632,5,3.0030030581730802E-2,0.2,"-","-",7.7,30,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.75,0.49,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1.5,"P4",5.2,0.48,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",3.16,0.67,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,36,0,36]
[null,{"$f":"C182+134","v":167},33,2,6,5,"Rua Lila Ripoll","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B3","Inspeção local: 1,5m de projeção; IP-B3: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,2.4,2.8,0,"V5",8.6577777551279969,5,3.465092549219552E-2,0.2,"-","-",7.7,38,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,{"$f":"AM182-AK182","v":2.04},2.34,"0°","-",9.36,0.39,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,2.4,"P4",6.56,0.38,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.8,"P4",3.87,0.55000000000000004,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",114,0,114,55,0,55]
[null,168,34,2,6,2,"Rua Um","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7","Não consta informação de poste; Reluz: IP-B3 e Inspeção: IP-B7","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,1,1.5,0,"V5",5.4066666365994287,5,7.3982738875139439E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",70,12,0,0,0.3,1.28,1.58,"10°","-",9.82,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",8.3699999999999992,0.38,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P4",4.09,0.71,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",82,0,82,55,0,55]
[null,169,35,2,12,1,"Avenida Polonia","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",8.5,4,4.4000000000000004,0,"V3",14.000000002649085,15,2.1428572276011564E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,40,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",18.809999999999999,0.31,1.37,0.47,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4,"P3",8.7200000000000006,0.35,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.4000000000000004,"P3",9,0.53,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-144-2",null,1,108,0,13756,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,108,0,108]
[null,170,36,2,12,6,"Praça João Bergman","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","IP-PA10","IP-B3","Reluz: Núcleo para 4 luminárias; Inspeção: IP-B3","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7.7,1,2,0,"V5",23.451111037201308,5,1.2792571381587322E-2,0.2,"-","-",7.7,46,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",7.33,0.24,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","",null,null,null,1,"P4",5.09,0.26,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",4.22,0.51,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,171,37,2,10,3,"Avenida Edgar Pires de Castro","ok","Tecnowatt Beta","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",6.5,3,"-",0,"V2",4.080000000000001,20,0,0.3,1.5,0.4,7.7,35,1,"Unilateral",150,18,0,0,4.5,-2.16,2.34,"0°","-",31.39,0.44,2.19,0.41,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","",null,null,null,4,"P2",36.380000000000003,0.36,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L3","L3-288-1",null,1,213,0,27682,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,213,0,213]
[null,172,38,2,5,4,"Rua Alberto Hoffman","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Inspeção local: 0,5m de projeção; IP-B2: projeção de 2,5 m","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9.5,"-",2,2,"V5",14.102222222222222,5,9.9275133942641022E-2,0.2,"-","-",7.8,28,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°","-",10.08,0.52,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",2,"C3",5.32,0.72,{"$f":"S187","v":"-"},"-","-","-","-","-","-","-","-",2,"P4",3.02,0.72,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-","IP-B4",9.1,3,"10°","Canteiros de grama de 0,5m entre via e ciclovia; e ciclovia e passeio 2","Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,173,39,2,3,1,"Rua Eustáquio Inácio","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",5,2.5,2.5,0,"V4",16.822222222222223,10,9.5112285336856006E-2,0.2,"-","-",7.7,31,1,"Unilateral",150,18,0,0,2.6,-0.26000000000000023,2.34,"0°","-",11.07,0.52,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.8,"P4",11.46,0.42,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"P4",4.4800000000000004,0.61,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,174,40,2,6,3,"Rua Joffre Veríssimo","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 PC-Lâmp.70","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,1,"-",0,"V5",5.131111111111113,5,5.8466868774361171E-2,0.2,"-","-",7.1,35,1,"Unilateral",70,12,0,0,1,0.58000000000000007,1.58,"10°","-",5.67,0.45,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},{"$f":"S189","v":1},"P4",5.12,0.41,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1,"P4",3.79,0.66,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",82,0,82,36,0,36]
[null,175,41,2,6,4,"Rua Dorival Castilho Machado","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-4 VP-Lâmp.100","SUPER 4Y","Concreto CEEE","IP-B7",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.6,1,3.5,0,"V5",6.4688888888888885,5,3.0917210580556513E-2,0.2,"-","-",7.1,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,2.5,-0.91999999999999993,1.58,"10°","-",9.81,0.49,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},1,"P4",10.58,0.43,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T190","v":3.5},"P4",3.66,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-","IP-B3",7.7,2.34,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,55,0,55]
[null,176,42,2,4,1,"Rua Guenoas","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",7,3.5,3.5,0,"V5",9.3822222066587866,5,2.1316911451751297E-2,0.2,"-","-",7.7,32,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",6.23,0.42,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},3.5,"P4",3.23,0.44,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.5,"P4",3.16,0.6,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36",null,1,36,0,3912,"-",null,null,null,"7°",null,"Asfalto CIE N3",168,0,168,36,0,36]
[null,177,43,2,3,3,"Rua Lemúria","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6,2.5,2,0,"V5",11.65111111111111,5,8.5828724012969679E-3,0.2,"-","-",7.7,45.5,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",8.15,0.27,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.5,"P4",5.42,0.27,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P4",4.9800000000000004,0.4,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-55",null,1,55,0,6494,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,55,0,55]
[null,178,44,2,9,1,"Rua Dinarte Ribeiro","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1 e LP-D3","Possui dois circuitos de iluminação","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",9,2.7,4.9000000000000004,0,"V4",29.864444496896496,10,5.3575415541652599E-2,0.2,"-","-","8,3 e 4","37 e 30",1,"Unilateral e Bilateral Alternada",150,18,80,0,0.3,2.7,3,"10 e 0","-",25.68,0.24,"-","-","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-",{"$nulls":4},2.7,"P4",19.46,0.37,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4.9000000000000004,"P4",17.72,0.27,3,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-36","T-80-D",1,36,80,3912,6338,{"$nulls":4},"IP Sec. (Bil. Alter.) distante de 20 m de IP Princ.","Asfalto CIE N3",168,80,248,36,80,116]
[null,179,45,2,0,1,"Rua Professor Cristiano Fisher","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",6.2,4.5999999999999996,5,0,"V2",31.8311110642221,20,2.5132644924233331E-2,0.3,1.5,0.4,8.3000000000000007,46,1,"Unilateral",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",20.04,0.31,1.71,0.52,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5999999999999996,"P2",16.7,0.42,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",5,"P2",12.83,0.32,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-1",null,1,179,0,23116,"-","IP-B4",9.1,3,"0°",null,"Asfalto CIE N3",274,0,274,179,0,179]
[null,180,46,3,11,6,"Rua Siqueira Campos","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","IP-PAC 8S","IP-PAC",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",14,2,1.5,0,"V3",54.593650793650795,15,0.22896435424783393,0.2,1,0.4,8,23,1,"Unilateral",100,0,0,0,0.3,1.7,2,"10°","-",26.56,0.45,1.81,0.32,"NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",{"$nulls":4},2,"P3",27.35,0.64,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P3",10.5,0.87,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-192-1",null,1,142,0,18259,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",100,0,100,142,0,142]
[null,181,47,3,11,4,"Avenida da Legalidade e da Democracia","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","IP-PC 15 ou PA 15","(não informado)","Reluz: IP-B7 (incoerente)","NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",10,"-","-",0,"V1",40.404761904761912,30,0.1856216853270477,0.4,2,0.4,12,30,1,"Unilateral",210,0,0,0,2.2999999999999998,-0.29999999999999982,2,"0°","-",30.27,0.68,1.99,0.53,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR","ATENDE",{"$nulls":4},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L3","L3-240-2",null,1,179,0,23116,"-",null,null,null,"10°",null,"Asfalto CIE N3",210,0,210,179,0,179]
[null,182,48,3,9,4,"Rua Dona Margarida","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",10,2,3,0,"V3",12.846031746031748,15,6.2276041023106382E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,38,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",18.649999999999999,0.35,1.36,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P3",14.52,0.36,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P3",11.55,0.56999999999999995,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-192-1",null,1,142,0,18259,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,142,0,142]
[null,183,49,3,9,5,"Rua Garibaldi","ok","TECNOWATT IEP Alpha","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Ferro CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE",8,2.8,4,0,"V3",18.638095238095236,15,1.6096065406234032E-2,0.2,1,0.4,8.3000000000000007,34,1,"Unilateral",150,18,0,0,0.3,2.7,3,"10°","-",16.329999999999998,0.4,1.26,0.49,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.8,"P3",11.65,0.41,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",4,"P3",11.76,0.57999999999999996,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-144-1",null,1,108,0,13756,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,108,0,108]
[null,184,50,3,11,1,"Estrada Costa Gama","-","ILUMATIC ILP -450","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3","Possui ponto próximo com IP-B6","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",12.8,2,1.8,0,"V2",7.3666666509613057,20,0.10859728691762288,0.3,1.5,0.4,7.7,33,1,"Unilateral",100,14,0,0,0.3,2.04,2.34,"0°","-",23.47,0.5,1.64,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2,"P2",19.96,0.5,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.8,"P2",13.05,0.76,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-1",null,1,179,0,23116,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",114,0,114,179,0,179]
[null,185,51,4,10,4,"Rua José de Alencar","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",14,1.5,3,"2x0,8","V2",22.992592592592597,20,0.34793814432989684,0.3,1.5,0.4,8.3000000000000007,18,1,"Bilateral Alternada",150,18,0,0,1.1000000000000001,1.9,3,"10°",0.8,37.270000000000003,0.78,2.82,0.73,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","2x0,8","C2",29.11,0.87,3.5,"P2",22.55,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",5.5,"P2",19.600000000000001,0.62,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-1",null,1,71,0,9094,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",168,0,168,71,0,71]
[null,186,52,4,10,5,"Avenida São Sebastião","-","Indalux","LP-3 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",19.5,5.5,4.5,0,"V2",5.3209876529412456,20,0,0.3,1.5,0.4,7.7,38,2,"Canteiro Central",150,18,0,0,3,-0.66000000000000014,2.34,"0°",6,24.55,0.37,1.69,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},{"$f":"S201","v":5.5},"P2",11.09,0.52,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T201","v":4.5},"P2",11.8,0.54,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-192-1",null,2,142,0,18259,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",336,0,336,284,0,284]
[null,187,53,4,0,3,"Rua Nestor Ludwig","-",null,"(não informado)","(não informado)","Concreto CEEE","IP-B4 + IP-B7","Não consta informação de poste/braço","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",12,3,3,3,"V3",14.661728318826638,15,0.12276860634533514,0.2,1,0.4,"9,1 e 7,7",28,1,"Unilateral",250,24,150,18,0.3,"2,7 e 2,04","3 e 2,34","10° e 0°","-",16.45,0.52,1.06,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"C3",14.78,0.6,3,"P3",6.66,0.67,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3,"P3",12,0.61,5,0.2,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-96-2","L3-36",1,71,36,9094,3912,{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,168,442,71,36,107]
[null,188,54,4,2,3,"Estrada João de Oliveira Remião","ok","Opalo","LP-4 PC-Lâmp.100","SUPER 4Y","IP- PA 12","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",15.4,3.5,"-",0,"V1",20.817283899695774,30,4.8037006403828415E-2,0.4,2,0.4,12,29,2,"Canteiro Central",250,24,0,0,0.5,{"$f":"AM203-AK203","v":0},0.5,"0°",1,33.81,0.7,2.59,0.56999999999999995,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.5,"P2",23.32,0.75,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","-","-","-","-","-","-","-","-","-","L3","L3-192-1",null,2,142,0,18259,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",548,0,548,284,0,284]
[null,189,55,6,10,6,"Avenida Adelino Ferreira Jardim","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,2.5,1.5,0,"V2",17.597391304347823,20,4.5461283787122608E-2,0.3,1.5,0.4,7.8,31,2,"Canteiro Central",150,18,0,0,0.5,1.85,2.35,"10°",1,26.1,0.45,1.68,0.4,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.5,"P2",10.27,0.67,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1.5,"P2",11.72,0.73,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-144-2",null,2,108,0,13756,"-","IP-B1",8.3000000000000007,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",336,0,336,216,0,216]
[null,190,56,6,0,4,"Avenida Plínio Brasil","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.251","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,1.5,2,0,"V1",10.838461538461535,30,9.2264017033357026E-3,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,31,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",2,30.22,0.48,2.1,0.55000000000000004,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",21.59,0.55000000000000004,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2,"P2",21.01,0.53,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-192-1",null,1,142,0,18259,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,142,0,142]
[null,191,57,6,11,3,"Avenida Bento Gonçalves","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",24,3.4,3.4,0,"V1",22.085470085470082,30,0.10866873065015481,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,32,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",1.5,34.840000000000003,0.47,2.39,0.55000000000000004,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.4,"P2",22.81,0.47,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.4,"P2",22.81,0.47,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-1",null,1,179,0,23116,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,179,0,179]
[null,192,58,6,2,1,"Avenida Princesa Isabel","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,4.2,2.2000000000000002,0,"V1",13.909401709401717,30,2.1568145508172532E-2,0.4,2,0.4,15,43,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.75,-0.25,0.5,"0°",1.5,39.85,0.55000000000000004,2.56,0.46,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.2,"P2",18.829999999999998,0.69,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.2000000000000002,"P2",22.06,0.75,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-336-2",null,2,249,0,32040,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",864,0,864,498,0,498]
[null,193,59,6,2,4,"Avenida Protásio Alves","ok","Ametista 3","LP-1 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B2","Possui diversos pontos com IP-B1 do outro lado da avenida","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,1.5,1.5,0,"V1",25.815384615384612,30,2.7115613825983313E-2,0.4,2,0.4,7.8,40,1,"Bilateral Frontal",250,24,0,0,0.3,2.0500000000000003,2.35,"10°",1,32.700000000000003,0.4,2.31,0.52,{"$f":"IF(AX208=\"-\",IF(AU208=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"),IF(AU208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AX208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AV208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AW208=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AP208>=X208,\"ATENDE\",IF(AP208>=0.99*X208,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(AQ208>=Z208,\"ATENDE\",IF(AQ208>=(Z208-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V208=\"V4\",\"-\",IF(V208=\"V5\",\"-\",IF(AY208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(AZ208=\"ATENDE\",\"ATENDE\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V208=\"V4\",\"-\",IF(V208=\"V5\",\"-\",IF(AR208>=AA208,\"ATENDE\",IF(AR208>=0.99*AA208,\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(V208=\"V4\",\"-\",IF(V208=\"V5\",\"-\",IF(AS208>=AB208,\"ATENDE\",IF(AS208>=(AB208-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\"))))","v":"ATENDE"},{"$nulls":4},1.5,"P2",23.48,0.47,10,0.25,{"$f":"IF(BL208=\"-\",\"-\",IF(BL208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BM208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE208=\"-\",\"-\",IF(BG208>=BI208,\"ATENDE\",IF(BG208>=(BI208*0.99),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BE208=\"-\",\"-\",IF(BH208>=BJ208,\"ATENDE\",IF(BH208>=(BJ208-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},1.5,"P2",23.48,0.47,10,0.25,{"$f":"IF(BN208=\"-\",\"-\",IF(BU208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",IF(BV208=\"NÃO ATENDE\",\"NÃO ATENDE\",\"ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN208=\"-\",\"-\",IF(BP208>=(BR208),\"ATENDE\",IF(BP208>=(0.99*BR208),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},{"$f":"IF(BN208=\"-\",\"-\",IF(BQ208>=BS208,\"ATENDE\",IF(BQ208>=(BS208-0.02),\"ATENDIMENTO LIMIAR\",\"NÃO ATENDE\")))","v":"ATENDE"},"L3","L3-288-1",null,1,213,0,27682,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",{"$f":"(AG208+AH208)*AE208","v":274},{"$f":"(AI208+AJ208)","v":0},{"$f":"CK208+CL208","v":274},{"$f":"CA208*BZ208","v":213},{"$f":"CB208","v":0},{"$f":"CN208+CO208","v":213}]
[null,194,60,6,1,1,"Avenida Sertório, Ponto 1","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",23,4.5999999999999996,3.9,0,"V1",16.023931623931617,30,1.8721997013014729E-2,0.4,2,0.4,15,44,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,1,-0.4,0.6,"0°",2,38.83,0.54,2.4,0.48,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5999999999999996,"P2",24.54,0.64,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",3.9,"P2",25.17,0.66,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-1",null,4,179,0,23116,"-","Aumento de pontos por postes para 4",{"$nulls":4},"Asfalto CIE N3",864,0,864,716,0,716]
[null,195,61,6,11,5,"Avenida Borges de Medeiros","OK(DIP)","LED","(não informado)","(não informado)","(não informado)","(não informado)","Não possui informação de luminária/braço/poste","ATENDE","ATENDE","ATENDE",18,4.5,2.4,0,"V1",63.948802991453007,30,0.42690400324848532,0.4,2,0.4,8,23,2,"Canteiro Central",150,0,0,0,1,1,2,"0°",2,50.32,0.53,3.44,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},4.5,"P1",21.99,0.66,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.4,"P1",25.9,0.74,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-192-1",null,2,142,0,18259,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",300,0,300,284,0,284]
[null,196,62,6,1,2,"Avenida Wenceslau Escobar","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","Concreto CEEE","Núcleo de 4 lum. (90°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,2.7,"-",0,"V1",16.401508759536132,30,0.34143199791766837,0.4,2,0.4,20,40,4,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.5,0,0.5,"0°",1,34.950000000000003,0.75,2.2799999999999998,0.62,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},2.7,"P1",27.49,0.86,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.7,"P1",27.49,0.86,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-1",null,4,179,0,23116,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",1728,0,1728,716,0,716]
[null,197,63,6,2,2,"Avenida da Cavalhada","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.250","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B1","Possui ponto próximo com IP-B4","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22.5,3.5,3.5,0,"V1",19.834442403648186,30,5.0417348753704724E-2,0.4,2,0.4,8.3000000000000007,40,1,"Bilateral Alternada",250,24,0,0,0.3,2.7,3,"10°",2,34.99,0.4,2.4300000000000002,0.5,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},3.5,"P2",22.23,0.41,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T212","v":3.5},"P2",22.23,0.41,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-288-1",null,1,213,0,27682,"-",{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",274,0,274,213,0,213]
[null,198,64,6,0,5,"Avenida Diário de Notícias","-",null,"(não informado)","(não informado)","Concreto CEEE","IP-B4 + IP-B3","Não possui informação de luminária/braço/poste","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",22,1,"-",2.5,"V1",23.932256005905263,30,0.35516919081521747,0.4,2,0.4,"9,1 e 7,7",35,1,"Bilateral Alternada",250,24,150,18,0.3,"2,7 e 2,04","3 e 2,34","10 e 0",3,32.520000000000003,0.51,2.2999999999999998,0.56999999999999995,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",2.5,"C3",27.51,0.53,1,"P2",23.83,0.55000000000000004,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",1,"P2",23.83,0.55000000000000004,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-1","L3-36",1,179,36,23116,3912,{"$nulls":4},"Canteiro de grama de 0,6m entre a via-ciclovia","Asfalto CIE N3",274,168,442,179,36,215]
[null,{"$f":"C214+134","v":199},65,6,11,2,"Avenida Economista Nilo Wulff","ok","Ametista 3","LP-2 VP-Lâmp.150","PHILIPS PLUS PIA","Concreto CEEE","IP-B3",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",25,5.4,2.4,"2x1,5","V2",14.042109790463138,20,4.2728621906054101E-2,0.3,1.5,0.4,7.7,35,2,"Canteiro Central",100,14,0,0,1.5,{"$f":"AM214-AK214","v":0.83999999999999986},2.34,"0°",3,34.700000000000003,0.46,2.27,0.38,"NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR","2x1,5","C2",36.450000000000003,0.46,5.4,"P2",9.9700000000000006,0.48,10,0.25,"ATENDE","ATENDIMENTO LIMIAR","ATENDE",{"$f":"T214","v":2.4},"P2",13.92,0.69,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-240-2",null,2,179,0,23116,"-","IP-B4",9.1,3,"10°",null,"Asfalto CIE N3",228,0,228,358,0,358]
[null,200,66,8,1,3,"Avenida Assis Brasil","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","Ferro CEEE","Núcleo de 2 lum. (180°)",null,"NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","ATENDE",25,6.5,2.9,0,"V1",15.34967320261438,30,0.41694698743879072,0.4,2,0.4,15,48.5,2,"Canteiro Central",400,32,0,0,0.5,{"$f":"AM215-AK215","v":9.9999999999999978E-2},0.6,"0°",1,41.27,0.47,2.54,0.42,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},6.5,"P1",23.02,0.56000000000000005,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T215","v":2.9},"P1",26.33,0.63,20,0.3,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-288-1",null,4,213,0,27682,"-","Aumento de pontos por postes para 4",{"$nulls":4},"Asfalto CIE N3",864,0,864,852,0,852]
[null,201,67,8,1,4,"Avenida Sertório, ponto 2","-","Ilumatic","LP-7 VP-Lâmp.400","SUPER 4Y","IP-PA 15 + Concreto CEEE","Núcleo de 4 lum. (90°) + IP-B1","Possui dois circuitos de iluminação","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE","NÃO ATENDE",42,1.5,1.5,0,"V1",25.409259259259255,30,8.2647037387945502E-2,0.4,2,0.4,"15 e 8,3","28 e 35",4,"Canteiro Central e Unilateral",400,32,250,24,"8 e 0,3","(-7,4) e 2,7","0,6 e 3","0° e 10°",16,44.75,0.57999999999999996,2.2000000000000002,0.44,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$nulls":4},1.5,"P2",27.26,0.91,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE",{"$f":"T216","v":1.5},"P2",24.71,0.94,10,0.25,"ATENDE","ATENDE","ATENDE","L3","L3-288-1","L3-36",4,213,36,27682,3912,{"$nulls":5},"Asfalto CIE N3",1728,274,2002,852,36,888]
[]
[]
[]
[null,"Houer Concessões\nRua Maranhão, 166 – 10º andar, Santa Efigênia– BH | CEP: 30150-330\nTel. +55 (31) 3643-6975"]